## Slide 1: Радиосистема EasySens
Рекомендации по планированию
беспроводной радиосистемы для автоматизации зданий

## Slide 2: Введение
Для создания стабильной радиосистемы необходимо анализировать и учитывать особенности зданий.
Основные критерии, которые необходимо учитывать:
Путь сигнала - поглощение и отражение радио сигнала - Строительные материалы
- Мебель
- Места размещения передатчиков и приёмников
Датчики на солнечных батареях
- Освещённость на месте монтажа - Дневной / искусственный свет
- Затенённость

## Slide 3: Роспространение радиоволн
Энергия радиоволн убывает обратнопропорционально квадрату расстояния от передатчика до приёмника.
(E,H~1/r²)
Передатчик
Приёмник

## Slide 4: Поглощение радиоволн Различные материалы
Радиоволны могут проходить через стены с различной степенью их поглощения.
Примеры для различных видов стен:
Дерево, гипс 90...100% проницаемость материала
Простое стекло 90...100% проницаемость материала
Кирпич 65...95% проницаемость материала
Бетон армированный 10...90% проницаемость материала
Металл, алюминиевые покрытия 0...10% проницаемость материала

## Slide 5: Поглощение радиоволн - дополнительные факторы
Фольгированная звукоизоляция
Плёнка для пароизоляции
Свинцовое стекло или стекло с металлическим покрытием
Мебель из металла
Монтаж датчиков и выключателей на металлических стенах
Дополнительные факторы, негативно влияющие на радиосигнал:

## Slide 6: Радиус действия – ориентировочные значения
Ориентировочные значения для радиуса действия:
Прямая видимость : Typ. 30 m в коридорах Typ. 100 m в павильонах
Гипсовые / деревянные стены: Typ. 25 m максимум через 4 стены
Кирпич / строительный блок : Typ. 15 m максимум через 2 стены
Железобетонные стены / потолки: Typ. 10 m максимум через 1 стену
Строительные материалы играют очень важную роль при оценке радиуса действия радиосигнала.

## Slide 7: Радиус действия – зона неуверенного приёма сигнала
Распределительные щиты и шахты для лифта должны рассматриваться как препятствия, поглощающие радиосигнал
Передатчик
Приёмник

## Slide 8: Эффективная толщина стены
Эффективная толщина стены, равно как и поглощение радиосигнала, изменяются в зависимости от угла проникновения радиосигнала
Радиосигнал должен проходить через стену под прямым углом.
Передатчик
Приёмник
Пройденный путь радиосигнала внутри стены должен быть наикратчайшим.

## Slide 9: Приёмные устройства с внутренней антенной
Устройства с внутренней антенной должны монтироваться на противоположных и прилегающих стенах.
При монтаже приёмного устройства желательно избегать ту стену, на которой установлен передатчик.
Передатчик
Приёмник

## Slide 10
Идеальным местом для монтажа внешней антенны является центр помещения.
Минимальное расстояние от стены 10cm, от потолка 50 cm
Антенна должна находиться в вертикальном положении
Монтаж на ферромагнитной металлической плате 18 x 18 cm
Для избежания отражённого сигнала кабель антенны не должен быть согнут.
Приёмные устройства с внешней антенной

## Slide 11: Расстояние до других помехосоздающих устройств
Расстояние до других передающих устройств ( GSM / DECT / Wireless LAN ) должно составлять не менее 0,5 m.
Передатчик
Приёмник

## Slide 12: Repeater - ретрансляторы
При проблемах с получением качественного радиосигнала могут быть использованы ретрансляторы.
Во время планирования необходимо заранее предусмотреть возможность использования ретранслятора.
Передатчик
Приёмник
Ретранс-
лятор

## Slide 13: EPM300 – устройство для измерения качества радиосигнала
EPM300 помогает планировщикам и монтажникам в поиске оптимальных мест для монтажа передатчиков и приёмников.
Проверка и наладка уже установленных устройств
Индикация мощности принимаемого радиосигнала
Принцип работы:
Один человек посылает радиотелеграмму нажатием кнопки на передатчике.
Другой следит за качеством принимаемого радиосигнала и определяет, таким образом, оптимальное место для монтажа.
Индикация помех в диапазоне 868 MHz

## Slide 14: Позиционирование датчиков на солнечных батареях
При выборе места монтажа для датчиков на солнечных батареях необходимо придерживаться определённых правил:
Минимальная освещённость 150lx на протяжении 3-4 часов в день
Избегать прямого и постоянного солнечного света
Избегать тёмные помещения
Датчики такого рода должны быть направлены в сторону окна
Избегать затемнения датчика
Во время монтажа проверять освещённость при помощи Люксметра
Угол освещённости от искусственного источника света не должен быть
слишком пологим

## Slide 15: Дневной и искусственный свет
Солнечные батареи выдают различные значения, в зависимости от источника света
Наилучшим источником света для солнечной батареи является дневной свет ( широкий диапазон световых волн )
Искусственный источник света даёт меньше энергии солнечной батарее ( узкий диапазон световых волн )
При одинаковой освещённости дневной свет даёт больше энергии на 25-100%, чем искусственный свет
Малое количество дневного света в зимний период  Предусмотреть освещённость от искусственного источника света
Горизонтальное расположение солнечной батареи по отношению к свету  получаемая энергия в 3 раза больше, по сравнению с вертикальным расположением

## Slide 16: Типичная освещённость
Степень типичной освещённости помещений.
Школы
Классная доска 500 - 1000 lx
Общие помещения 300 - 500 lx
Офисные помещения
Рабочий стол 200 - 500 lx
Комната для конференций 300 - 700 lx
Коридор 50 - 100 lx
Гостиницы
Регистрация 300 - 700 lx
Ресторан 150 - 300 lx
Лестничная площадка 50 - 150 lx

## Slide 17: Распределение света в помещении
Между центром помещения и её стенами могут быть значительные расхождения в интенсивности освещения.
Факторы влияния
Строительный материал
Цвет стен и мебели, находящейся в помещении
Важно:
Сравнительные измерения Люксметром должны проводиться непосредственно на месте монтажа

## Slide 18: Интервалы передачи данных
Степень освещённости датчика влияет на зарядку его внутреннего аккумулятора и интервалы передачи данных
Предписанная освещённость датчика заряжает внутренний аккумулятор до 3,3 вольт.

## Slide 19: Слежение за стабильностью работы радиосистемы
При помощи приёмного устройства можно следить за интервалами передачи данных.
Наблюдение за стабильностью радиоканала
Интервал передачи данных зависит от
- Изменения измерительных значений
- Степени зарядки внутреннего аккумулятора
Пример для стандартных настроек:
- Интервал передачи данных при различных напряжениях
2,9 Вольт ==> примерно 1600 секунд  27 минут
3,3 Вольт ==> примерно 1000 секунд  16 минут
3,8 Вольт ==> примерно 700 секунд  12 минут
Интервала времени слежения за передающим устройство большим чем 2x27 минут вполне достаточно для того, что бы отслеживать работоспособность и устойчивость радиосистемы. В случае, если от передающего устройства в течении одно часа не поступила радиотелеграмма, то такое устройство считается вышедшем из строя.
Пример слежения за радиосистемой

## Slide 20: Наши координаты
Thermokon Sensortechnik GmbH
Aarstrasse 6
35756 Mittenaar, Germany Tel.: +49 2772/6501-0
Fax: +49 2772/6501-400
EMail: email@thermokon.de
Internet: http://www.thermokon.de
Гербер Даниил Яковлевич
Представитель Thermokon в странах восточной Европы
Tel.: +49 6409 3300 700
Fax.: +49 6409 3300 709
EMail: d.herber@thermokon.su
Internet: http://www.thermokon.su